## Hoja1
Experimento | Caudal m3/min | Caudal m3/s | Temperatura entrada | Humedad rel de entrada | Humedad esp de entrada (kg/kgas) | Temperatura salida | Humedad rel de salida | Humedad esp de salida (kg/kgas) | Densdad entrada aire sec (kg/m3) | Densidad salida aire seco | Flujo másico aire seco kg/s | Flujo másico vapor entrada (kg/s) | Flujo másico vapor salida (kg/s) | Flujo vapor evaporado (kg/s) | Flujo calor sensible W | Flujo calor latente W | Suma de flujos W | Calor sensible esp kJ/kgas | Calor latente esp kJ/kgas | Ganancia entalpía espacífica kJ/kg | Temperatura de bulbo húmedo ent | Eficiencia | Humedad evaporada | Presión Pa | 92600
1 | 210 | 0.058333 | 25.2 | 55.4% | 0.01222 | 20.08 | 85.62% | 0.01387 | 1.082 | 1.1009 | 0.063667 | 0.00077801 | 0.00088306 | 0.00010505 | -335.913 | 237.0996 | -98.8134 | -5.2761 | 3.724 | -1.552 | 18.79 | 0.79875 | 0.00165 | Cp aire J/kgK | 1008
2 | 210 | 0.058333 | 36.27 | 55.41% | 0.02271 | 26.63 | 94.25% | 0.02263 | 1.0433 | 1.0768 | 0.061836 | 0.0014043 | 0.0013993 | -4.9469e-06 | -625.7729 | -11.165 | -636.9379 | -10.1199 | -0.18056 | -10.3005 | 28.26 | 1.2035 | -8e-05 | Cp vapor J/kgK | 1840
3 | 210 | 0.058333 | 30.465 | 55.88% | 0.01658 | 23.362 | 97.84% | 0.01917 | 1.0632 | 1.0887 | 0.062764 | 0.0010406 | 0.0012032 | 0.00016256 | -462.9799 | 366.8953 | -96.0846 | -7.3765 | 5.8456 | -1.5309 | 22.99 | 0.95023 | 0.00259 | Landa J/kg | 2257000
4 | 210 | 0.058333 | 39.595 | 48.84% | 0.02416 | 27.69 | 94.09% | 0.02392 | 1.0322 | 1.073 | 0.061401 | 0.0014835 | 0.0014687 | -1.4736e-05 | -769.3251 | -33.2598 | -802.5849 | -12.5295 | -0.54168 | -13.0711 | 29.6 | 1.1911 | -0.00024
5 | 210 | 0.058333 | 35.93 | 42.99% | 0.01733 | 26 | 95.69% | 0.02199 | 1.0444 | 1.0791 | 0.061935 | 0.0010733 | 0.001362 | 0.00028862 | -639.5488 | 651.4119 | 11.8631 | -10.3261 | 10.5176 | 0.19154 | 25.21 | 0.92631 | 0.00466
6 | 210 | 0.058333 | 48.51 | 17.13% | 0.01337 | 29.8 | 74.39% | 0.02134 | 1.0035 | 1.0655 | 0.060348 | 0.00080686 | 0.0012878 | 0.00048098 | -1165.9289 | 1085.5647 | -80.3642 | -19.32 | 17.9883 | -1.3317 | 25.97 | 0.83008 | 0.00797
7 | 210 | 0.058333 | 29.22 | 71.42% | 0.01979 | 23.63 | 100% | 0.01993 | 1.0676 | 1.0877 | 0.062863 | 0.0012441 | 0.0012529 | 8.8008e-06 | -367.0118 | 19.8635 | -347.1483 | -5.8383 | 0.31598 | -5.5223 | 24.96 | 1.3122 | 0.00014
8 | 210 | 0.058333 | 29.59 | 45.33% | 0.01278 | 20.52 | 87.87% | 0.01444 | 1.0663 | 1.0992 | 0.063161 | 0.0008072 | 0.00091205 | 0.00010485 | -590.9258 | 236.6408 | -354.285 | -9.3558 | 3.7466 | -5.6092 | 20.63 | 1.0123 | 0.00166
9 | 210 | 0.058333 | 24.61 | 84.8% | 0.0179 | 20.88 | 100% | 0.01682 | 1.0841 | 1.0979 | 0.063642 | 0.0011392 | 0.0010705 | -6.8734e-05 | -247.1033 | -155.1319 | -402.2352 | -3.8827 | -2.4376 | -6.3203 | 22.63 | 1.8838 | -0.00108
10 | 210 | 0.058333 | 39.69 | 30.28% | 0.01497 | 25.19 | 83.79% | 0.01831 | 1.0318 | 1.082 | 0.061654 | 0.00092297 | 0.0011289 | 0.00020593 | -925.7668 | 464.775 | -460.9918 | -15.0154 | 7.5384 | -7.477 | 24.75 | 0.97055 | 0.00334
11 | 210 | 0.058333 | 39.95 | 32.33% | 0.01622 | 25.99 | 91.11% | 0.02092 | 1.031 | 1.0791 | 0.061545 | 0.00099826 | 0.0012875 | 0.00028926 | -891.6839 | 652.8637 | -238.8202 | -14.4883 | 10.6079 | -3.8804 | 25.53 | 0.9681 | 0.0047
12 | 210 | 0.058333 | 25.24 | 100% | 0.02197 | 22.73 | 100% | 0.01886 | 1.0818 | 1.091 | 0.063375 | 0.0013924 | 0.0011953 | -0.0001971 | -166.7747 | -444.8474 | -611.6221 | -2.6315 | -7.0193 | -9.6508 | 25.2 | 62.75 | -0.00311
13 | 210 | 0.058333 | 46.48 | 17.69% | 0.01245 | 27 | 87.65% | 0.02136 | 1.0099 | 1.0755 | 0.060824 | 0.00075726 | 0.0012992 | 0.00054195 | -1221.4821 | 1223.1719 | 1.6898 | -20.0821 | 20.1099 | 0.027782 | 24.95 | 0.90478 | 0.00891
14 | 210 | 0.058333 | 45.96 | 21.9% | 0.01503 | 28.2 | 88.67% | 0.02321 | 1.0116 | 1.0712 | 0.060748 | 0.00091304 | 0.0014099 | 0.00049691 | -1117.3432 | 1121.5362 | 4.193 | -18.3932 | 18.4623 | 0.069024 | 26.3 | 0.90336 | 0.00818
15 | 210 | 0.058333 | 46.64 | 29.15% | 0.02079 | 30.15 | 94.5% | 0.02776 | 1.0094 | 1.0643 | 0.060484 | 0.0012575 | 0.001679 | 0.00042157 | -1043.5096 | 951.4877 | -92.0219 | -17.2527 | 15.7313 | -1.5214 | 29.43 | 0.95816 | 0.00697
16 | 210 | 0.058333 | 36.35 | 30.57% | 0.01252 | 23.73 | 77.01% | 0.0154 | 1.043 | 1.0873 | 0.062135 | 0.00077793 | 0.00095687 | 0.00017895 | -808.4772 | 403.8855 | -404.5917 | -13.0117 | 6.5002 | -6.5115 | 22.36 | 0.90207 | 0.00288
17 | 210 | 0.058333 | 48.52 | 15.41% | 0.01202 | 29.26 | 83.1% | 0.02313 | 1.0035 | 1.0675 | 0.060403 | 0.00072604 | 0.0013971 | 0.00067108 | -1198.3989 | 1514.6221 | 316.2231 | -19.84 | 25.0753 | 5.2352 | 25.2 | 0.8259 | 0.01111
18 | 210 | 0.058333 | 50.15 | 22.34% | 0.01898 | 31.98 | 93.41% | 0.03051 | 0.99845 | 1.0579 | 0.059978 | 0.0011384 | 0.0018299 | 0.00069154 | -1136.5725 | 1560.8126 | 424.2401 | -18.9499 | 26.0232 | 7.0733 | 29.28 | 0.87063 | 0.01153
19 | 450 | 0.125 | 35.95 | 31.46% | 0.01268 | 25.93 | 70.46% | 0.01607 | 1.0443 | 1.0793 | 0.13273 | 0.001683 | 0.002133 | 0.00044995 | -1371.6242 | 1015.5481 | -356.0761 | -10.3339 | 7.6512 | -2.6827 | 22.36 | 0.73731 | 0.00339
20 | 450 | 0.125 | 41.42 | 47.36% | 0.02585 | 30.74 | 92.1% | 0.02799 | 1.0262 | 1.0623 | 0.13053 | 0.0033741 | 0.0036534 | 0.00027933 | -1471.4777 | 630.4392 | -841.0385 | -11.2734 | 4.83 | -6.4434 | 30.75 | 1.0009 | 0.00214
21 | 450 | 0.125 | 35.73 | 45.3% | 0.0181 | 26.3 | 89.69% | 0.02097 | 1.0451 | 1.078 | 0.13269 | 0.0024017 | 0.0027826 | 0.00038083 | -1302.9801 | 859.5319 | -443.4482 | -9.8195 | 6.4776 | -3.3419 | 25.58 | 0.92906 | 0.00287
22 | 450 | 0.125 | 30.41 | 43.92% | 0.01298 | 22.15 | 87.59% | 0.01592 | 1.0634 | 1.0932 | 0.13479 | 0.0017495 | 0.0021458 | 0.00039627 | -1148.8272 | 894.3819 | -254.4453 | -8.5234 | 6.6356 | -1.8878 | 21 | 0.87779 | 0.00294
23 | 450 | 0.125 | 25.2 | 92.65% | 0.02029 | 23.12 | 100% | 0.01932 | 1.082 | 1.0896 | 0.13572 | 0.0027538 | 0.0026222 | -0.00013165 | -295.1021 | -297.1374 | -592.2395 | -2.1743 | -2.1893 | -4.3636 | 24.25 | 2.1895 | -0.00097
24 | 450 | 0.125 | 46.75 | 16.52% | 0.01178 | 31.1 | 63.72% | 0.01967 | 1.0091 | 1.061 | 0.12938 | 0.0015241 | 0.0025449 | 0.0010208 | -2084.8601 | 2303.9385 | 219.0784 | -16.1144 | 17.8077 | 1.6933 | 24.62 | 0.70718 | 0.00789
25 | 450 | 0.125 | 51.13 | 23.29% | 0.02028 | 37.37 | 68.9% | 0.03034 | 0.99543 | 1.0396 | 0.12719 | 0.0025793 | 0.0038588 | 0.0012795 | -1829.3949 | 2887.8279 | 1058.433 | -14.3835 | 22.7054 | 8.3219 | 30.35 | 0.66218 | 0.01006
26 | 450 | 0.125 | 46.77 | 28.8% | 0.02057 | 32.79 | 73.48% | 0.02504 | 1.009 | 1.0551 | 0.12901 | 0.0026537 | 0.0032304 | 0.00057667 | -1886.2235 | 1301.5359 | -584.6876 | -14.621 | 10.0888 | -4.5322 | 29.33 | 0.80161 | 0.00447
27 | 450 | 0.125 | 41.52 | 30.6% | 0.0167 | 29.12 | 72.84% | 0.02007 | 1.0258 | 1.0679 | 0.13086 | 0.0021854 | 0.0026264 | 0.000441 | -1685.5304 | 995.347 | -690.1834 | -12.8802 | 7.6061 | -5.2741 | 26.17 | 0.80782 | 0.00337
28 | 450 | 0.125 | 47.99 | 20.77% | 0.01581 | 32.12 | 74.43% | 0.02441 | 1.0052 | 1.0574 | 0.12891 | 0.0020381 | 0.0031468 | 0.0011087 | -2121.7349 | 2502.232 | 380.4972 | -16.4586 | 19.4102 | 2.9516 | 27.19 | 0.76298 | 0.0086
29 | 450 | 0.125 | 43.19 | 39.34% | 0.02351 | 31.95 | 89.01% | 0.02899 | 1.0204 | 1.058 | 0.1299 | 0.003054 | 0.0037659 | 0.00071187 | -1534.962 | 1606.6969 | 71.7349 | -11.8161 | 12.3684 | 0.55222 | 30.03 | 0.8541 | 0.00548
30 | 450 | 0.125 | 51.96 | 18.58% | 0.01722 | 34.22 | 69.51% | 0.02567 | 0.99289 | 1.0502 | 0.12769 | 0.0021989 | 0.0032779 | 0.001079 | -2355.1891 | 2435.3351 | 80.1461 | -18.444 | 19.0717 | 0.62764 | 28.8 | 0.76598 | 0.00845
31 | 450 | 0.125 | 41.48 | 31.61% | 0.01722 | 29.52 | 74.36% | 0.02098 | 1.026 | 1.0665 | 0.13078 | 0.0022521 | 0.0027438 | 0.00049174 | -1626.2227 | 1109.8558 | -516.3669 | -12.4346 | 8.4863 | -3.9483 | 26.45 | 0.79574 | 0.00376
32 | 450 | 0.125 | 25.2 | 57.95% | 0.01263 | 19.58 | 90% | 0.01395 | 1.082 | 1.1028 | 0.13655 | 0.0017246 | 0.0019048 | 0.00018024 | -791.3677 | 406.8067 | -384.561 | -5.7956 | 2.9792 | -2.8163 | 19.21 | 0.93823 | 0.00132
33 | 450 | 0.125 | 30.03 | 69.16% | 0.02008 | 25.67 | 100% | 0.02255 | 1.0647 | 1.0803 | 0.13406 | 0.002692 | 0.0030231 | 0.00033114 | -610.7911 | 747.3782 | 136.587 | -4.556 | 5.5748 | 1.0188 | 25.35 | 0.93162 | 0.00247
34 | 450 | 0.125 | 30.01 | 61.62% | 0.01785 | 23.75 | 95.75% | 0.01959 | 1.0648 | 1.0873 | 0.13451 | 0.0024009 | 0.002635 | 0.00023404 | -876.393 | 528.2259 | -348.167 | -6.5157 | 3.9272 | -2.5885 | 24.01 | 1.0433 | 0.00174
35 | 450 | 0.125 | 35.02 | 58.7% | 0.02262 | 26.98 | 98.13% | 0.02393 | 1.0475 | 1.0756 | 0.13269 | 0.0030015 | 0.0031753 | 0.00017383 | -1119.7729 | 392.3235 | -727.4494 | -8.439 | 2.9567 | -5.4823 | 27.86 | 1.1229 | 0.00131
36 | 450 | 0.125 | 25 | 69.73 | 0.01504 | 20.99 | 100 | 0.01694 | 1.0827 | 1.0975 | 0.13626 | 0.0020494 | 0.0023083 | 0.0002589 | -565.9029 | 584.3322 | 18.4293 | -4.1531 | 4.2883 | 0.13525 | 20.85 | 0.96627 | 0.0019
37 | 300 | 0.083333 | 34.56 | 33.65% | 0.01256 | 23.46 | 85.76% | 0.01688 | 1.0491 | 1.0883 | 0.089058 | 0.0011186 | 0.0015033 | 0.00038473 | -1019.2984 | 868.3374 | -150.961 | -11.4453 | 9.7502 | -1.6951 | 21.89 | 0.87609 | 0.00432
38 | 300 | 0.083333 | 40.75 | 48.59% | 0.02559 | 28.97 | 100% | 0.02744 | 1.0284 | 1.0685 | 0.087368 | 0.0022358 | 0.0023974 | 0.00016163 | -1085.8918 | 364.8017 | -721.0901 | -12.4289 | 4.1755 | -8.2535 | 30.5 | 1.1493 | 0.00185
39 | 300 | 0.083333 | 30.27 | 60.24% | 0.01771 | 22.94 | 100% | 0.0191 | 1.0639 | 1.0902 | 0.089756 | 0.0015896 | 0.0017143 | 0.00012476 | -684.6142 | 281.5854 | -403.0288 | -7.6275 | 3.1372 | -4.4903 | 24 | 1.1691 | 0.00139
40 | 300 | 0.083333 | 51.52 | 14.59% | 0.01322 | 30.34 | 74% | 0.021269 | 0.99423 | 1.0637 | 0.085745 | 0.0011336 | 0.0018237 | 0.00069016 | -1874.7866 | 1557.6971 | -317.0895 | -21.8646 | 18.1666 | -3.698 | 26.59 | 0.84958 | 0.008049
41 | 300 | 0.083333 | 51.6 | 28.49% | 0.02612 | 32.84 | 84.67% | 0.03005 | 0.99399 | 1.055 | 0.085373 | 0.0022299 | 0.0025654 | 0.00033551 | -1691.3776 | 757.2563 | -934.1212 | -19.8117 | 8.87 | -10.9417 | 32.8 | 0.99787 | 0.00393
42 | 300 | 0.083333 | 25.2 | 71.65% | 0.01565 | 20.88 | 100% | 0.01682 | 1.082 | 1.0979 | 0.090828 | 0.0014215 | 0.0015277 | 0.00010627 | -406.8156 | 239.849 | -166.9666 | -4.479 | 2.6407 | -1.8383 | 21.32 | 1.1134 | 0.00117
43 | 300 | 0.083333 | 25.79 | 55.77% | 0.01259 | 18.79 | 91.85% | 0.01355 | 1.0798 | 1.1058 | 0.091067 | 0.0011465 | 0.001234 | 8.7424e-05 | -657.3347 | 197.3163 | -460.0185 | -7.2182 | 2.1667 | -5.0514 | 19.36 | 1.0886 | 0.00096
44 | 300 | 0.083333 | 45.91 | 36.08% | 0.02485 | 31.16 | 90.76% | 0.02825 | 1.0117 | 1.0608 | 0.086354 | 0.0021459 | 0.0024395 | 0.0002936 | -1342.1571 | 662.6664 | -679.4907 | -15.5424 | 7.6738 | -7.8686 | 31.18 | 1.0014 | 0.0034
45 | 300 | 0.083333 | 45.15 | 29.8% | 0.01968 | 29.37 | 81.8% | 0.02291 | 1.0141 | 1.0671 | 0.086717 | 0.0017066 | 0.0019867 | 0.0002801 | -1428.8885 | 632.1747 | -796.7139 | -16.4777 | 7.2901 | -9.1875 | 28.57 | 0.95175 | 0.00323
46 | 300 | 0.083333 | 34.89 | 45.46% | 0.01734 | 25.32 | 92.82% | 0.02047 | 1.0479 | 1.0816 | 0.088728 | 0.0015386 | 0.0018163 | 0.00027772 | -883.0166 | 626.8143 | -256.2023 | -9.9519 | 7.0644 | -2.8875 | 24.94 | 0.96181 | 0.00313
47 | 300 | 0.083333 | 39.88 | 27.38% | 0.01367 | 25.86 | 80.09% | 0.01822 | 1.0312 | 1.0796 | 0.087951 | 0.0012023 | 0.0016025 | 0.00040018 | -1273.948 | 903.1962 | -370.7518 | -14.4848 | 10.2693 | -4.2155 | 24.01 | 0.88343 | 0.00455
48 | 300 | 0.083333 | 30 | 72.47% | 0.02102 | 24.3 | 100% | 0.02076 | 1.0648 | 1.0853 | 0.089588 | 0.0018831 | 0.0018598 | -2.3293e-05 | -534.4857 | -52.5719 | -587.0576 | -5.9661 | -0.58682 | -6.5529 | 25.85 | 1.3735 | -0.00026
49 | 300 | 0.083333 | 30.03 | 44.79% | 0.01293 | 21.4 | 87.32% | 0.01515 | 1.0647 | 1.096 | 0.090029 | 0.0011641 | 0.0013639 | 0.00019986 | -801.6486 | 451.0929 | -350.5558 | -8.9044 | 5.0105 | -3.8938 | 20.85 | 0.94009 | 0.00222
50 | 300 | 0.083333 | 39.96 | 39.54% | 0.0199 | 27.78 | 88.15% | 0.0225 | 1.031 | 1.0727 | 0.087653 | 0.0017443 | 0.0019722 | 0.0002279 | -1115.2403 | 514.3626 | -600.8777 | -12.7234 | 5.8682 | -6.8552 | 27.54 | 0.98068 | 0.0026
51 | 300 | 0.083333 | 34.9 | 63.08% | 0.02417 | 27.1 | 100% | 0.02456 | 1.0479 | 1.0751 | 0.08846 | 0.0021381 | 0.0021726 | 3.4499e-05 | -726.1916 | 77.8649 | -648.3267 | -8.2093 | 0.88023 | -7.3291 | 28.32 | 1.1854 | 0.00039
52 | 300 | 0.083333 | 45.25 | 22.04% | 0.01458 | 28.17 | 76.58% | 0.01997 | 1.0138 | 1.0713 | 0.086881 | 0.0012667 | 0.001735 | 0.00046829 | -1535.6019 | 1056.9228 | -478.6791 | -17.6748 | 12.1652 | -5.5096 | 25.88 | 0.88178 | 0.00539
53 | 300 | 0.083333 | 50.87 | 20.22% | 0.01779 | 31.26 | 74.01% | 0.0231 | 0.99623 | 1.0604 | 0.085694 | 0.0015245 | 0.0019795 | 0.00045504 | -1748.9161 | 1027.0176 | -721.8985 | -20.4088 | 11.9847 | -8.4241 | 28.84 | 0.89015 | 0.00531
54 | 300 | 0.083333 | 25.34 | 81.38% | 0.01794 | 21.56 | 100% | 0.01755 | 1.0815 | 1.0954 | 0.090701 | 0.0016272 | 0.0015918 | -3.5374e-05 | -356.9115 | -79.8381 | -436.7496 | -3.935 | -0.88023 | -4.8152 | 22.85 | 1.5181 | -0.00039